目  录

表一  基本情况及验收监测依据	1

表二  验收项目基本情况	5

表三  主要污染物处理设施及排放情况	15

表四  环评报告表的主要结论与环评批复要求	20

表五  验收监测质量保证及质量控制	22

表六  验收监测内容	25

表七  验收监测结果	26

表八  环境管理检查结果	30

表九  验收监测结论及建议	31

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	33

附件：

附件1：竣工环境保护验收委托书

附件2：环评批复

附件3：备案证

附件4：医疗机构执业许可证

附件5：房屋租赁合同

附件6： 被服洗涤服务合同

附件7： 医疗废物处置协议及转移联单

附件8： 验收监测数据报告及工况统计情况

附件9： 固定污染源排污登记回执

附件10：环境管理制度

附图：

附图1：项目地理位置示意图

附图2：周边环境敏感点分布图

附图3-1：周边环境关系及监测点位图

附图3-2：周边环境关系及监测点位图

附图4：楼层平面布置图

附图5：二郎庙污水处理厂服务范围图

## 表一  基本情况及验收监测依据

| 建设项目名称 |  | 梨园街社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 武汉市武昌医院 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 武汉市洪山区徐东大街徐东三路（租用火车头体育场门面建筑） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 医院 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 床位20张 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 床位20张 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2024年11月 | 开工建设时间 | 2009年2月 |  |  |
| 调试时间 |  | 2009年7月 | 验收现场监测时间 | 2024年12月5日、6日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 武汉市生态环境局洪山区分局 | 环评报告表 编制单位 | 武汉智汇元环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 湖北澈之泉环保科技有限公司 | 环保设施 施工单位 | 湖北澈之泉环保科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 |  | 400万元 | 环保投资总概算 | 10万元 | 比例 | 2.5% |
| 实际总概算 |  | 400万元 | 实际环保投资 | 11.4万元 | 比例 | 2.85% |
| 验收监测依据 | - 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施； - 《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院第682号令），2017年10月1日起施行； - 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号文），2017年11月20日发布施行； - 《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），2018年5月16日印发； - 《 建设项目竣工环境保护验收技术规范医疗机构》（HJ794-2016）； - 《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）； - 《国家危险废物名录（2025年版）》（2025年1月1日实施）； - 《排污许可管理条例》（国务院令〔2021〕第736号）； - 《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）； - 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)； - 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005），2006年1月1日实施； - 《洪山区梨园街社区卫生服务中心环境影响报告表》（2024年11月）； - 武汉市生态环境局《市生态环境局关于洪山区梨园街社区卫生服务中心环境影响报告表的批复》（武环洪山审管〔2024〕33号，2024年11月20日，附件2）； - 《固定污染源排污登记回执》（登记编号：12420100615401468D002Z）（附件9）； - 其他有关环保设施竣工验收监测资料、企业提供的环保相关资料等。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.环境功能区划 本项目所在区域的环境功能区划见下表 表1-1环境功能区划一览表 序号; 项目; 区域; 功能区划. 1; 大气; 项目所在区域; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2; 地表水; 长江（武汉段）; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准. 3; 噪声; 项目所在区域; 2类区，项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 2.验收监测执行标准 本项目污染物评价标准见表1-2，来源于环评报告及环评批复。 表1-2 项目污染物执行评价标准 类别; 污染源; 适用标准; 污染物; 标准值; 备注. 废气; 污水处理设施; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 氨; 1.0 mg/m3; 无组织废气. 硫化氢; 0.03 mg/m3. 臭气浓度（无量纲）; 10 mg/ m3. 污水; 运营期废水; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”; pH; 6~9; 运营期. COD; 250 mg/L. BOD5; 100 mg/L. SS; 60 mg/L. 粪大肠菌群数; 5000MPN/L. 总余氯; 消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L. 氨氮; 污水排入城镇下水道氨氮污染物的水质情况，遵守城镇排水主管部门排水许可要求; 氨氮依照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）要求，标准限值：45mg/L. 噪声; 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 等效A声级; 昼：60dB(A) 夜：50dB(A); 运营期. 敏感点; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 等效A声级; 昼：60dB(A) 夜：50dB(A). 3.总量控制 根据《市生态环境局关于进一步做好建设项目重点污染物排排放总量指标审核和替代有关工作的通知》（武环[2019]50号）的要求，除城镇（乡、村）生活污水处理厂、垃圾处理场（不含垃圾焚烧发电厂）、危险废物和医疗废物处置厂、污水进入城镇污水处理厂的非工业项目（仅限于水污染物指标）等建设项目外，按照法律法规要求需要进行环境影响评价审批并新增重点污染物排放的建设项目，均纳入总量替代工作范围。 本项目为医院，属于非工业项目，项目污水进入二郎庙污水处理厂处理，因此不需设总量控制指标。 |

## 表二  验收项目基本情况

2.1 项目概况 梨园街社区卫生服务中心是武汉市武昌医院承办的社区卫生服务中心，位于武汉市洪山区徐东大街徐东三路（租用火车头体育场门面建筑），总建筑面积2282.4m2。梨园街社区卫生服务中心始建于2009年，床位20张，每日门诊量约为150人次。中心设有全科医疗科、妇科、预防保健科、中医科、康复科、口腔科、检验科、放射科、功能科以及可为辖区居民提供一般常见病、多发病和慢性疾病的诊疗、护理、中医康复等服务。 2024年10月，武汉市武昌医院根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日起施行）及其修改单《生态环境保护部1号令，2018年4月28日起施行》，委托武汉智汇元环保科技有限公司承担“梨园街社区卫生服务中心”的环境影响评价工作。2024年11月20日，武汉市生态环境局洪山区分局以武环洪山审〔2024〕33号文对《武汉市武昌医院梨园街社区卫生服务中心》进行了批复。 本项目在建设时依托武汉市武昌医院建设投产，未单独办理环评影响评价及竣工环保验收手续，本次为补充办理环保验收手续。 根据国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》、环境保护部[2017]4号文《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》等法律法规要求，武汉智汇元环保科技有限公司受武汉市武昌医院的委托，承担 “武汉市武昌医院梨园街社区卫生服务中心”竣工环境保护验收工作。2024年11月26日，武汉智汇元环保科技有限公司组织专业技术人员对该项目进行了现场踏勘和资料收集工作，初步检查了环保设施的配置及运行情况，在此基础上，结合国家有关建设项目竣工验收监测工作的技术要求，编制完成《武汉市武昌医院梨园街社区卫生服务中心竣工环境保护验收监测方案》。根据验收监测方案，武汉智汇元环保科技有限公司委武汉智惠国测检测科技有限公司于12月5日、6日开展了现场验收监测。武汉智汇元环保科技有限公司在获取大量监测数据的基础上编制完成了《武汉市武昌医院梨园街社区卫生服务中心竣工环境保护验收监测报告》。 2.2验收范围 本次验收范围为武汉市武昌医院梨园街社区卫生服务中心，验收范围与项目环境影响报告表评价范围一致。 2.3 项目工程概况 2.3.1项目建设规模 洪山区梨园街社区卫生服务中心是武汉市武昌医院承办的社区卫生服务中心，位于武汉市洪山区徐东大街徐东三路（租用火车头体育场门面建筑），总建筑面积2282.4m2。梨园街社区卫生服务中心始建于2009年，床位20张，每日门诊量约为150人次。中心设有全科医疗科、妇科、预防保健科、中医科、康复科、口腔科、检验科、放射科、功能科以及可为辖区居民提供一般常见病、多发病和慢性疾病的诊疗、护理、中医康复等服务。 2.3.2项目工程组成 - 项目工程组成一览表 序号; 项目分类; 环评阶段建设内容; 实际建设内容. 1; 主体 工程; 医疗用房; 一层：检验科、放射科、妇产科、问诊室、药房、预防保健科、口腔科； 二层：病房、中医科（不设置煎药服务）、康复科、儿保科、公共卫生科。; 与环评一致. 2; 辅助 工程; 被服清洗; 委托有资质单位清洗。; 与环评一致. 供氧设施; 2个氧气瓶。; 与环评一致. 3; 公用 工程; 给水系统; 依托体育场现有的给水管网。; 与环评一致. 排水系统; 依托体育场现有的排水管网。; 与环评一致. 供电系统; 依托体育场现有的供电设施。; 与环评一致. 4; 环保 工程; 废气处理设施; 本项目污水处理站将产生少量恶臭气体，位于地下，密闭，定期喷洒除臭剂。; 与环评一致. 废水处理设施; 污水经污水处理站（接触氧化+沉淀+消毒，处理规模为50t/d）处理后排入市政污水管网。; 与环评一致. 噪声治理措施; 采取优选低噪设备、隔声、减振等措施。; 与环评一致. 固废治理设施; 生活垃圾暂存于垃圾桶，由环卫部门定期清运；危险废物暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理，已经与武汉环境投资开发集团有限公司签订危险废物处置协议。; 与环评一致. 2.4 主要实验设备 - 项目主要实验设备情况一览表 设备名称; 设备型号; 数量（台）. 智能体检仪; WS-RT-3; 1. 数字式心电图机; RAGE-12; 1. 心电图机; ECG-2360; 2. 肺功能测试仪; BH-AX-MAPG; 1. 经皮黄疸测试仪; DHD-D; 1. 视力筛查仪; VS100; 1. 超声骨密度仪; SONOST-2000; 1. 便携式彩色多普勒超声系统; M6; 1. 电脑中频电疗仪; CM2000DIV; 2. 智能艾灸仪; XJAY; 5. 直接数字化X线摄影系统; 新东方1000MD型; 1. 经皮黄疸测试仪; DHD-D; 1. 等离子体空气净化消毒器; LK/KJF-Y100; 11. 空气消毒机; MKJ4000-S2. 紫外线杀菌灯; H600M; 6. 等离子体空气消毒器（壁挂）; PM-B1000D2; 1. 空气净化器（捐赠评估）; KWMD-01; 9. 医用冰箱; YC-1006; 2. 病人监护仪; PM-7000; 1. 电动洗胃机; 7D; 1. 多普勒胎心仪; SD3; 1. 脑循环系统治疗仪; JD-201B; 1. 全自动血球仪1.2（徐东）; BC-5380; 1. 双屏智能身高体重测量仪; SH-201; 1. 压缩雾化吸入机; PARI TurboBOY N; 3. 中频治疗仪; HL-Y5A; 1. 2.5 主要原辅材料及燃料消耗 2.5.1主要原辅材料及燃料消耗情况 本项目日常实验中主要使用的原辅料如下表所示。 - 项目主要原辅材料及燃料消耗情况一览表 品名; 规格; 单位; 年用量. 输液器; 5号半单; 支; 16000. 注射器; 20ML; 支; 1500. 头皮针; 5.5号; 支; 1000. 注射器; 牙科5ml; 支; 2000. PE手套; 50双/袋; 袋; 120. 检查手套; 50双/包; 双; 2000. 治疗巾; 50张/包; 包; 70. 一次性中单; 120*240; 条; 200. 已消毒棉球; 5g/包; 包; 110. 无菌纱布块; 5*7（2片）10小包/包; 小包; 100. 无菌纱布块; 8*8（2片）10小包/包; 小包; 100. 一次性换药包; /; 套; 100. 3M透气胶带; 24卷/合; 卷; 70. 敷贴; 200片/合; 合; 30. 棉签; 30*50小包/包; 包; 160. 压舌板; 100根/包; 包; 50. 一次性外科口罩; 10个/包; 个; 19000. 帽子; 20个/包; 个; 2600. 针灸针; 10*10片; 盒; 2000. 12导心电纸; 日本光电; 本; 300. 九尔消毒藕合剂; 12克; 支; 1200. 耦合剂; 250ml; 瓶; 600. 手消毒液; 500ml; 瓶; 60. 洗手液; 500ml; 瓶; 150. 75%酒精; 500ml; 瓶; 320. 75%酒精; 60ml; 瓶; 650. 0.5%活力碘; 60ml; 瓶; 250. 95%酒精; 500ml; 瓶; 20. 84消毒液; 500ml; 瓶; 50. 消毒泡腾片; 80片/瓶; 瓶; 10. 安稳血糖试纸; 50片/盒; 盒; 240. 一次性采血管; 黄色; 支; 8000. 一次性采血针; 0.7*25; 支; 6000. 口腔器械盘; /; 个; 2000. 咬嘴; X-YZ-01; 个; 10000. 拔火罐; 2号; 个; 50. 利器盒; 6L; 个; 200. 锐器盒; 4L; 个; 100. 擦手纸; /; 包; 500. 黄色垃圾袋; 85*85; 个; 2000. 黄色垃圾袋; 56*56; 个; 3000. 感染性废物扎带; /; 个; 1000. 次氯酸钠溶液（10%）; /; t; 2. 2.6项目平面布置 项目租用火车头体育场沿街商铺，一层布设检验科、放射科、妇产科、问诊室、药房、预防保健科、口腔科；二层布设病房、中医科、康复科。污水处理站和危废暂暂存间设置在医疗用房外部西侧。具体详见附图4楼层平面布置图。 2.7周边环境及敏感点 项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区，主要为居住区，具体详见下表。 - 项目厂界外500m范围内主要大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 保护对象属性; 规模; 相对厂址方位; 相对厂界距离（米）; 环境功能区. 1; 恒企会计培训(武汉群星城校区); 学校; 300人; 南; 275; 环境空气二类区. 2; 欧洲花园双语幼儿园; 学校; 100人; 西北; 209; 环境空气二类区. 3; 徐东双语幼儿园; 学校; 100人; 西北; 228; 环境空气二类区. 4; 湖工成教; 学校; 200人; 南; 186; 环境空气二类区. 5; 金银岛幼儿园(白天妈妈二分园); 学校; 100人; 北; 452; 环境空气二类区. 6; 长城嘉苑中英文幼儿园; 学校; 80人; 南; 457; 环境空气二类区. 7; 加州幼儿园; 学校; 80人; 东北; 151; 环境空气二类区. 8; 王雅门诊; 医院; /; 北; 342; 环境空气二类区. 9; 圣君堂中医门诊; 医院; /; 东北; 385; 环境空气二类区. 10; 洪山田定兴中医诊所; 医院; /; 东北; 430; 环境空气二类区. 11; 望君堂中医; 医院; /; 东北; 393; 环境空气二类区. 12; 武汉升华蛇疗中医院; 医院; /; 西北; 349; 环境空气二类区. 13; 武汉瑞华医院佳苑中医综合诊所; 医院; /; 东北; 394; 环境空气二类区. 14; 和平街欧洲花园社区卫生服务站; 医院; /; 西北; 347; 环境空气二类区. 15; 和平街欧洲花园社区卫生服; 医院; /; 西北; 340; 环境空气二类区. 16; 圣君堂中医; 医院; /; 东北; 396; 环境空气二类区. 17; 洪山罗功建西医外科诊所(团结大道分院); 医院; /; 东; 422; 环境空气二类区. 18; 徐东中西医门诊; 医院; /; 东南; 347; 环境空气二类区. 19; 王雅中医; 医院; /; 北; 334; 环境空气二类区. 20; 洪山罗功建西医外科诊所; 医院; /; 东; 423; 环境空气二类区. 21; 盛世东方; 居民区; 860人; 西; 438; 环境空气二类区. 22; 徐东四期公寓; 居民区; 480人; 东南; 238; 环境空气二类区. 23; 汪家墩小区; 居民区; 1200人; 东南; 450; 环境空气二类区. 24; 徐清公寓; 居民区; 160人; 西南; 464; 环境空气二类区. 25; 武昌区宏方苑青电小区; 居民区; 1400人; 东; 467; 环境空气二类区. 26; 中铁机械院小区; 居民区; 900人; 东南; 30; 环境空气二类区. 27; 金银岛花园; 居民区; 1300人; 北; 410; 环境空气二类区. 28; 新世纪花园; 居民区; 1100人; 东; 474; 环境空气二类区. 29; 徐东安居住宅小区; 居民区; 1320人; 东; 287; 环境空气二类区. 30; 新新花园; 居民区; 650人; 北; 325; 环境空气二类区. 31; 时尚欧洲; 居民区; 640人; 西北; 457; 环境空气二类区. 32; 武汉铁路徐东路住宅小区; 居民区; 460人; 西南; 408; 环境空气二类区. 33; 欧洲花园; 居民区; 900人; 西北; 243; 环境空气二类区. 34; 美林青城三期; 居民区; 1100人; 东北; 475; 环境空气二类区. 35; 武铁佳苑; 居民区; 1400人; 东北; 288; 环境空气二类区. 36; 团结名居·枫园; 居民区; 1200人; 东南; 418; 环境空气二类区. 37; 徐东村小区; 居民区; 1300人; 西北; 452; 环境空气二类区. 38; 武铁佳苑西区; 居民区; 1860人; 东; 45; 环境空气二类区. 39; 武铁佳苑东区; 居民区; 1950人; 东北; 463; 环境空气二类区. 40; 新世纪花园C区; 居民区; 1300人; 东; 489; 环境空气二类区. 41; 中力名居; 居民区; 890人; 西南; 215; 环境空气二类区. 42; 徐东路社区; 居民区; 690人; 西; 312; 环境空气二类区. 43; 银厦公寓(徐东一路); 居民区; 450人; 北; 361; 环境空气二类区. 44; 新世纪花园(A区); 居民区; 960人; 东; 404; 环境空气二类区. 45; 忆水江南; 居民区; 650人; 东南; 391; 环境空气二类区. 46; 徐东村; 居民区; 430人; 西; 441; 环境空气二类区. 47; 江家墩; 居民区; 360人; 南; 324; 环境空气二类区. 48; 武铁佳苑社区; 居民区; 980人; 东; 428; 环境空气二类区. 49; 欧洲花园社区; 居民区; 940人; 西北; 257; 环境空气二类区. 50; 十二块田; 居民区; 540人; 北; 403; 环境空气二类区. 51; 新世纪社区; 居民区; 850人; 东; 447; 环境空气二类区. 52; 徐东社区; 居民区; 640人; 西南; 492; 环境空气二类区. 53; 徐东馨苑; 居民区; 720人; 东北; 472; 环境空气二类区. - 项目厂界外50m范围内主要声环境保护目标一览表 序号; 名称; 保护对象属性; 规模; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m; 环境功能区. 1; 中铁机械苑小区; 居住区; 900人; 东南; 30; 2类声环境功能区. 2; 武铁佳苑西区; 居住区; 1860人; 东; 45; 2类声环境功能区. 验收期间项目周边敏感点无变化，与环评保持一致。 2.8水源及水平衡 口腔科使用树脂复合材料取代传统的汞合金，无含汞废水产生；影像科使用数字成像技术，无洗印废水产生；中医科使用中成药，不熬煮中药，无熬煮废水产生；检验科直接购买成品，不进行生物实验、人体组织检验，无含氰化物或含重金属废液产生；项目不设置核医学科室，无放射性废水产生；项目不设置洗衣房，无被服清洗污水；项目为非传染性医院，无传染性污水；项目无绿化，无绿化用水。 因此，本项目用水包括门诊用水、医务人员用水、住院人员用水。 ①门诊用水 项目每天接待门诊病人约150人次，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）表3.2.2，门诊部病人用水量为10~15L/日，本评价按每人每日15L计算，则日用水量为2.25m3，门诊用水约85%以废水形式排放。 ②医务人员用水 项目医务人员40人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）表3.2.2，医务人员用水量按每人每班80~100L计，本评价按每人每班100L计算，则医务人员日用水量约为4m3，，医务人员用水约85%以废水形式排放。 ③住院人员用水 根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）表3.2.2，设单独卫生间的医院住院部用水量为250~400L/床·d，本评价按400L/床·d计算，本项目设有病床20张，则项目住院人员日用水量为8m3，住院人员用水约85%以废水形式排放。 综上，本项目新鲜水用量为14.25m3/d，医院污水排放量为12.1125m3/d。 本次验收期间医院至疫情以来为控制院感，暂未开展收治住院病人，住院人员给排水按0 m3/d计算。本项目污水处理站设计规模50t/d，处理工艺为接触氧化+沉淀+消毒。预处理后的废水接入市政污水管网，最终进入二郎庙污水处理厂处理，尾水排入长江（武汉段）。本项目水平衡见下表。 - 项目给排水情况一览表单位：m3 用水类型; 日用水; 年用水; 日损耗; 年损耗; 日排水; 年排水. 门诊用水; 2.25; 821.25; 0.3375; 123.1875; 1.9125; 698.0625. 医务用水; 4; 1460; 0.6; 219; 3.4; 1241. 住院用水; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 合计; 6.25; 2281.25; 0.9375; 342.1875; 5.3125; 1939.0625. - 项目日水平衡图 单位：m3/d - 项目年水平衡图 单位：m3/a 2.9暖通工程 本项目冬季采暖和夏季制冷全部采用空调，空调主机位于医院外部南侧空地。 2.10热水蒸汽系统 本项目热水由电热水器提供，无需蒸汽。 2.11消毒工艺 本项目采用次氯酸钠溶液进行消毒。 2.12氧气贮存 本项目全科诊疗室设有2瓶氧气，每瓶约40L左右。 2.13劳动定员及工作制度 本项目设有医务人员40日，8小时工作制，夜间设有值班医生和护士，年工作365天。 2.14项目变更情况 根据现场踏勘，对比《梨园街社区卫生服务中心环境影响报告表》（报批本），本项目为发生变更。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），项目变动情况判定分析见下表。

- 项目变动情况判定分析一览表 类别; 判定条件; 原环评及批复; 实际建设情况; 判定情况; 是否为重大变动. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 社区卫生服务中心（站）; 与环评一致; 建设项目开发、使用功能未发生变化; 否. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 床位20张; 与环评一致; 项目生产、处置或储存能力未增大，未导致污染物排放量增加10%及以上。; 否. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、 氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 武汉市洪山区徐东大街徐东三路; 选址未发生变化; 项目未重新选址，平面布置的调整未导致防护距离范围变化，未新增敏感点; 否. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; /; /; 无新增污染物产生，污染物排放量未增加。; 否. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; /; /; 物料运输、装卸、贮存方式未发生变化；; 否. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目废气主要为污水处理站产生少量恶臭气体。采取地埋式封闭处理，定期喷洒除臭剂措施。 废水为医院各处产生的污水混合后，全部作为医院污水,通过污水处理站（接触氧化+沉淀+消毒）处理后排入市政管网，处理能力50t/d; 与环评一致; 废气、废水污染防治措施无变化。; 否. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 污水通过污水处理站处理进入市政管网，进入二郎庙污水处理厂进一步处理。; 与环评一致; 废水排放口无变化，未导致不利环境影响加重; 否. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无废气主要排放口。; 与环评一致; 无废气主要排放口。; 否. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 选用低噪声设备，对噪声源合理布局并采取隔音、消声等有效降噪措施。; 与环评一致; 噪声、土壤或地下水污染防治措施无变化，未导致不利环境影响加重。; 否. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 生活垃圾交由环卫部门统一收集处理；医疗废物定期交由有资质单位转运处置。; 与环评一致; 固废处理方式未发生变化，未导致不利环境影响加重。; 否. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; /; /; 事故废水暂存能力或拦截设施无变化，未导致环境风险防范能力弱化或降低; 否.

## 表三  主要污染物处理设施及排放情况

3.1污染物治理/处置设施 3.1.1废水 本项目废水主要为梨园街社区卫生服务中心门诊用水、医务人员用水、住院人员用水产生的综合废水。 武昌医院梨园街社区卫生服务中心的各处产生的废水经混合后经过污水管网进入本项目污水处理站，处理后的废水经市政污水管网排至二郎庙污水处理厂进一步处理，处理后的尾水排至长江（武汉段）。 本项目采用工艺为接触氧化+沉淀+消毒，污水处理站的设计规模为50t/d。工艺流程如下： 综合废水经由污水管网收集后自流排至污水站的格栅池，污水首先经过人工格栅去除污水中较大的硬块生活垃圾、悬浮物、纤维及杂物，防止这些垃圾堵塞水泵，影响处理设施的正常运行。格栅池出水进入调节池内调节水量、水质后，经潜污泵自动抽排至生物接触氧化池，通过微生物的生长繁殖、消化，去除污水中大部分污染物，在沉淀池内自然沉淀后，上清液自流入消毒池，消毒后达标排放。 图3-1 污水处理站工艺流程图 本项目运营期污水产生及排放情况详见下表。 - 项目废水产生排放情况一览表 污染物来源; 污染物种类; 实际处理措施. 医院综合污水; COD、BOD5、氨氮、悬浮物、总余氯（接触池出口）、粪大肠杆菌数; 经过医院污水处理站处理达标后排放. 污水处理站加药设备; 废水总排口标志牌. 图3-2 项目废水处理设施照片 3.1.2废气 本项目废气主要为污水处理站恶臭气体，排放形式为无组织排放。 3.1.3 噪声 项目营运期噪声主要来自污水处理站曝气机噪声和空调外机噪声，污水处理站噪声主要通过选用低噪声设备，地下墙体隔声；空调外机噪声主要通过建筑隔声、声屏障、基础减振等方式进行降噪。 图3-3 空调外机声屏障 3.1.4固体废物 固体废弃物主要分为生活垃圾、医疗废物和污水处理站污泥。 生活垃圾定期由环卫部门清运。医疗废物和污水处理站污泥作为危险废物定期交由有危废资质单位处理。 项目危险废物主要包括：感染性废物（HW01 841-001-01）、损伤性废物（HW01 841-002-01）、病理性废物（HW01 841-003-01）、污水处理站污泥（HW01 841-001-01），定期交由有危废资质单位处理（武汉环境投资开发集团有限公司）。 本项目已设置危废暂存间，面积约4m2。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定建设，已设置标志牌，有防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。医院对医疗废物管理实行台账制度，医院所有的医疗废物交由武汉环境投资开发集团有限公司转运处置，不外排。医疗废物没1-2天进行一次转运，危废暂存间现有规格能满足项目暂存要求。医疗废物处置协议及转移联单见附件7。 - 固体废物产生情况一览表 序号; 名称; 产生环节及说明; 固废类别; 固废/危废代码; 形态; 产生量t/a; 主要成分; 危险特性; 储存位置; 处置方式. 1; 生活垃圾; 日常生活; 一般固废; /; 固态; 26.5; 生活垃圾; /; 垃圾桶; 环卫部门定期清运. 2; 医疗废物; 住院、门诊; 危险废物 HW01; 841-001-01; 固态; 2; 感染性废物; In; 危废暂存间; 定期交由有资质单位处理处置. 841-002-01; 固态; 0.5; 损伤性废物; In; 危废暂存间. 841-003-01; 固态; 1; 病理性废物; In; 危废暂存间. 3; 污泥; 污水处理站; 危险废物 HW01; 841-001-01; 半固态; 0.1; 感染性物质; In; 清掏后立即运走; 消毒、自然脱水处理后交由具有处理资质的单位集中处置. 危废暂存间; 医疗废物暂存时贮存箱. 图3-4 固体废物治理设施照片 3.2其他环保措施落实情况 3.2.1厂区防渗 根据本项目环评报告，污水处理站及危废暂存间为重点防渗区。参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗层渗透系数不大于10-7cm/s。本项目污水处理站及危废暂存间均进行防渗混凝土硬化处理，防渗处理符合环评相关要求。 3.2.2风险防范制度 梨园街社区卫生服务中心已针对医院内部关键部位制定制度，责任落实到人，并定期派专人检查污水处理设备，对有问题的部分及时上报并维修。严格岗位操作规程，强化岗位培训和职业教育，实行事故防范的岗位责任制，生产和使用过程中严格按规定操作。 危险化学品管理制度. 污水处理站管理制度. 图3-5 风险防范制度 3.3环保设施投资及“三同时”落实情况 本项目实际总投资400万中实际环保总投资11.4万占总投资额的2.85%。工程环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。环评报告中“三同时”验收清单落实情况见表3-3。 - 环保措施落实情况一览表 治理对象; 环评情况; 实际建设情况; 环保投资金额（万元）. 措施内容; 应达到的治理效果; 是否 落实; 实际治理措施; 环评 情况; 实际 情况. 废气; 污水处理站臭气; 污水处理站位于地下，密闭，定期喷洒除臭剂。; 无组织排放满足医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 已落实; 污水处理站位于地下，密闭，定期喷洒除臭剂; 1.2; 1.2. 废水; 项目废水; 各处产生的废水经混合后经过污水管网进入本项目污水处理站处理，处理规模50t/d; 能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2和“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”; 已落实; 各处产生的废水经混合后经过污水管网进入本项目污水处理站，处理后的废水经市政污水管网排至二郎庙污水处理厂进一步处理，处理后的尾水排至长江（武汉段）。; 5.5; 6.9. 噪声; 设备噪声; 低噪声设备、基础减振、墙体隔声; 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中“2类”标准; 已落实; 主要采取低噪声设备、建筑隔声、声屏障、基础减振等方式进行降噪; 1.5; 1.5. 固体 废物; 生活垃圾; 环卫部门定期清运; 满足固体废物环境管理法规要求，固废零排放; 已落实; 环卫部门定期清运; 0.2; 0.2. 医疗废物; 定期交由有资质单位处理处置; 定期交由有资质单位处理处置; 1.1; 1.1. 污泥; 消毒、自然脱水处理后交由具有处理资质的单位集中处置; 消毒、自然脱水处理后交由具有处理资质的单位集中处置; 0.5; 0.5. 合计; 10; 11.4.

## 表四  环评报告表的主要结论与环评批复要求

4.1环评报告表的主要结论与建议 4.1.1环境影响及污染物达标排放分析结论 （1）施工期环境影响及污染物达标分析 项目环境影响评价开展时，本项目已建成。项目施工期间已采取相应环保措施，具体措施如下：1、施工场地设置围挡，降低噪声影响；2、施工期粉状物料堆置场地，并定期洒水降尘；3、施工废水经沉淀后回用，施工期生活污水经化粪池处理后排入二郎庙污水处理厂处理。4、施工期建筑垃圾运到指定建筑垃圾弃渣场，弃土弃渣按照武汉市渣土管理部门的要求统一运到指定消纳场。 通过后期了解调查，项目工程施工期间未收到环境问题投诉。 （2）运营期环境影响及污染物达标分析 - 废气 项目废气仅为污水处理站无组织排放的少量臭气，且本项目污水处理站规模较小，类企业无组织排放氨气、硫化氢和臭气浓度可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）相关标准要求。 项目运营期废气排放对周边大气环境影响较小。 - 废水 污水处理站设计处理能力50t/d，目前实际处理废水量不足15t/d， 项目各处废水（门诊、住院）经污水处理站处理后，各污染物排放浓度均能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2和“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”水质要求，后经市政管网排入二郎庙污水处理厂进行处理。阳逻污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后由尾水排江管道排入长江（武汉段）。 - 噪声 项目噪声源主要为污水站水泵、曝气机及空调机组噪声，经过建筑隔声、声屏障等措施后厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，对周围声环境影响不大。 - 固体废物 建设项目应严格加强固体废物，特别是危险废物的贮存和处置全过程的管理。危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止生活垃圾混入；同时也禁止危险废物混入生活垃圾中。 本项目设有1处危废暂存间，面积约为4m2，已设置标识牌，有防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。院内运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按规定的时间和规定的污物运输路线运送至医疗废物暂存间。医院对医疗废物管理实行台账制度，医院所有的医疗废物交由武汉环境投资开发集团有限公司转运处置，不外排，医疗废物处置协议及转移联单见附件7。 4.1.2环评总结论 综上所述，项目的建设符合当地城市建设总体规划以及国家产业政策的要求。项目运行后将产生一定程度的废水、废气、噪声及固体废物，在建设单位严格执行“三同时”制度并且全面落实本评价提出的各项污染防治措施和风险防范措施后，可做到污染物稳定达标排放，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。 因此，从环境保护角度，项目的选址和建设是可行的。 4.2审批部门审批意见 本项目于2024年11月20日获得武汉市生态环境局洪山区分局的审批意见，武环洪山审[2024]33号，其内容如下： 你单位委托武汉智汇元环保科技有限责任公司编制的《梨园街社区卫生服务中心建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）（项目代码：2410-420111-04-05-886098）收悉。根据《市生态环境局关于发布优化环评审批服务助力经济“开门红"和“再续精彩”若干举措的通知》（武环〔2022〕31号），该项目实行告知承诺制，我局对《报告表》不作实质性审查，直接出具审批意见。根据你单位承诺和《报告表》结论，你单位可以按《报告表》所列建设项目性质、规模、地点、以及拟采取的环保措施建设，项目实施相关法律责任由你单位自行担。 项目应全面落实《报告表》提出的污染防治措施，并按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，按程序开展验收并提出验收意见，同时向辖区生态环境部门报送相关信息并接受监督检查，项目经验收合格后方可正式投入运行。验收报告公示期满后5个工作日内，你单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。 项目运营期间，你单位应按照排污许可管理规定，在全国排污许可管理信息平台核对信息后，同步完善排污许可手续。项目运营期间的环境管理工作根据洪山区政府部门的具体工作职能划分，由相关部门负责。如项目性质、规模、地点、采用的生产工艺和污染防治措施在环保验收前发生重大变动，应重新向生态环境部门报批环境影响评价文件；如项目自批准之日起超过五年方决定该项目开工建设，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。国家有新规定的，按新规定执行。

## 表五  验收监测质量保证及质量控制

5.1监测分析方法及仪器设备 验收监测分析方法见表5-1。 表5-1 监测分析方法一览表 类型; 监测项目; 分析方法及依据; 仪器名称及型号; 检出限/灵敏度. 废水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 滴定管 50ml A级 ZHT/SS-BL-032; 4 mg/L. pH值; 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020; 便携式多参数仪DZB-718L ZHT/SS-XC-104; /. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 可见分光光度计V-1100D ZHT/SS-FX-002; 0.025mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901−1989; ①烘箱 DHG-9075A ZHT/SS-FX-042 ②电子天平ME204/02 ZHT/SS-FX-048; 4mg/L. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; ①溶解氧测定仪JPSJ-605F ZHT/SS-FX-040 ②恒温生化培养箱LRH-250 ZHT/SS-FX-045; 0.5 mg/L. 粪大肠菌群; 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 755-2015; 微生物培养箱DHP-9051 ZHT/SS-FX-057; 20MPN/L. 总余氯; 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010附录A; 便携式余氯计 DGB-402A ZHT/SS-XC-153; 0.04mg/L. 无组织废气; 氨; 环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; ①大气颗粒物综合采样器ME5701-I ZHT/SS-XC-050、051②恒温恒流大气采样器ME5701C ZHT/SS-XC-026③可见分光光度计V1100D ZHT/SS-FX-002; 0.01mg/m3. 硫化氢; 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 亚甲基蓝分光光度法; 9790 II 气相色谱仪 （YHJC-JC-005-01）; 0.001mg/m3. 臭气浓度; 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022; ①负压真空箱 ZHT/SS-XC-149 ②聚酯无臭采气袋; /. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; 多功能声级计AWA5688 ZHT/SS-XC-014、017; /. 环境噪声; 声环境质量标准 GB3096-2008; 多功能声级计AWA5688 ZHT/SS-XC-013、014. 5.2验收监测质量保证及控制措施 严格按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源监测质量控制和质量保证技术规范》（HJ/T 373-2007）等要求，对污染源监测的全过程进行质量控制。 1、严格按照相应的分析方法和技术规范，实施全过程的质量保证。 2、严格按照相应的分析方法和技术规范，进行检测。 3、检测仪器均在检定、校准有效期内，定期校正、核查和维护。 4、检测人员经考核合格，持证上岗。 5、检测结果和检测报告实行三级审核。 质控结果见表5-2~表5-9。 表5-2 空白质量控制结果一览表 监测日期; 类别; 监测项目; 测试结果; 质量控制要求; 结果判定. 2024/12/5; 无组织废气; 氨; ND; ND; 合格. 硫化氢; ND; ND; 合格. 2024/12/6; 无组织废气; 氨; ND; ND; 合格. 硫化氢; ND; ND; 合格. 2024/12/5; 废水; 化学需氧量; ND; ND; 合格. 氨氮; ND; ND; 合格. 悬浮物; ND; ND; 合格. 五日生化需氧量; ND; ND; 合格. 粪大肠菌群; ND; ND; 合格. 2024/12/6; 废水; 化学需氧量; ND; ND; 合格. 氨氮; ND; ND; 合格. 悬浮物; ND; ND; 合格. 五日生化需氧量; ND; ND; 合格. 粪大肠菌群; ND; ND; 合格. 备注：“ND”表示本次监测结果为“未检出”或低于方法检出限，具体检出限见第4章节。. 表5-3标准质控样质量控制结果一览表 监测日期; 类别; 监测项目; 质控样编号; 测试结果; 质量控制要求; 结果判定. 2024/12/5~ 2024/12/6; 无组织废气; 氨; GSB07-3232-2014（206917）-241206-zyj; 0.789mg/L; 0.797±0.038mg/L; 合格. 2024/12/5; 废水; 化学需氧量; GSB07-3161-2014（2001191）-241206-hwl; 71.1mg/L; 74.0±5.4mg/L; 合格. 五日生化需氧量; GSB07-3160-2014（200271）-241206-zyj; 32.9mg/L; 31.8±4.7mg/L; 合格. 氨氮; GSB07-3164-2014（2005171）-241205-zzg; 5.51mg/L; 5.58±0.17mg/L; 合格. 2024/12/6; 废水; 化学需氧量; GSB07-3161-2014（2001191）-241207-hwl; 76.1mg/L; 74.0±5.4mg/L; 合格. 五日生化需氧量; GSB07-3160-2014（200271）-241207-zyj; 30.4mg/L; 31.8±4.7mg/L; 合格. 氨氮; GSB07-3164-2014（2005171）-241206-zzg; 5.60mg/L; 5.58±0.17mg/L; 合格. 表5-4 中间点校核质量控制结果一览表 监测日期; 类别; 监测项目; 测试结果; 质量控制要求; 结果判定. 2024/12/5; 无组织废气; 硫化氢; -3.0%; ≤±5%; 合格. 2024/12/6; 硫化氢; -2.5%; ≤±5%; 合格. 2024/12/5 2024/12/6; 无组织废气; 氨; 4.0%; ≤±5%; 合格. 2024/12/5; 废水; 氨氮; -2.0%; ≤±5%; 合格. 2024/12/6; 废水; 氨氮; -2.0%; ≤±5%; 合格. 表5-5 实验室平行样质量控制结果一览表 监测日期; 类别; 监测项目; 测试结果; 质量控制要求; 结果判定. 2024/12/5; 废水; 化学需氧量; 4.0%; ≤10%; 合格. 五日生化需氧量; 2.7%; ≤20%; 合格. 氨氮; 1.0%; ≤10%; 合格. 2024/12/6; 废水; 化学需氧量; 3.6%; ≤10%; 合格. 五日生化需氧量; 2.6%; ≤20%; 合格. 氨氮; 0.7%; ≤10%; 合格. 表5-6 现场平行样质量控制结果一览表 监测日期; 类别; 监测项目; 测试结果; 质量控制要求; 结果判定. 2024/12/5; 废水; 化学需氧量; 0.8%; ≤20%; 合格. 五日生化需氧量; 5.3%; ≤20%; 合格. 氨氮; 1.0%; ≤20%; 合格. 2024/12/6; 废水; 化学需氧量; 3.8%; ≤20%; 合格. 五日生化需氧量; 5.0%; ≤20%; 合格. 氨氮; 0.5%; ≤20%; 合格. 表5-7 水质便携式设备校准质量控制结果一览表 监测日期; 类别; 监测项目; 校准值; 标准值; 结果判定. 2024/12/5; 废水; pH值; 6.86; 6.86; 合格. 2024/12/6; 废水; pH值; 6.86; 6.86; 合格. 表5-8 标准滤料称重质量控制结果一览表 监测日期; 类别; 监测项目; 标准滤料编号; 标准滤料称重差值; 质量控制要求; 结果判定. 2024/12/5; 废水; 悬浮物; BZLL-1#-241206; 0.1mg; ≤0.5mg; 合格. 2024/12/6; 废水; 悬浮物; BZLL-1#-241207; 0.1mg; ≤0.5mg; 合格. 表5-9 声级计校准质量控制结果一览表 监测日期; 类别; 测量前/后校准值; 标准值; 测量前/后校差值; 质量控制要求; 结果判定. 2024/10/20; 噪声; 93.7/93.7dB（A）; 94.0dB（A）; 0.3/0.3dB（A）; ≤0.5dB（A）; 合格. 2024/10/21; 噪声; 93.7/93.7dB（A）; 94.0dB（A）; 0.3/0.3dB（A）; ≤0.5dB（A）; 合格. 2024/12/5; 噪声; 93.8/93.9dB（A）; 94.0dB（A）; 0.2/0.1dB（A）; ≤0.5dB（A）; 合格. 2024/12/6; 噪声; 93.7/93.7dB（A）; 94.0dB（A）; 0.3/0.3dB（A）; ≤0.5dB（A）; 合格.

## 表六  验收监测内容

6.1 验收监测内容 针对环评提出的三同时验收一览表，在资料收集、实地踏勘论证的基础上，以建设项目环境影响报告表、批复要求为依据，对项目污染源及其环保设施进行检测、检查和验收。 6.1.1 废水 废水验收监测内容见表6-1，监测点位见附图3-1。 表6-1 废水监测内容一览表 点位名称; 监测项目; 频次. 污水总排口; pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总余氯（接触池出口）、粪大肠菌群; 4次/天×2天. 6.1.2 废气 废气验收监测内容见表6-2，监测点位见附图3-2。 表6-2 废气监测内容一览表 类别; 点位名称; 点位编号; 监测项目; 频次. 无组织废气; 污水处理站周界布设3个监测点; ○1#-○3#; 氨、硫化氢、臭气浓度; 4次/天×2天. 6.1.3 噪声 噪声验收监测内容见表6-3，监测点位见附图3-1。 表6-3 厂界噪声监测内容一览表 类型; 监测点位; 监测项目; 频次. 厂界噪声; 厂界外1m布设4个监测点（▲1#～▲4#）; 等效连续声级; 2次（昼、夜）/天×2天. 敏感点噪声; 中铁机械苑小区△1#、武铁佳苑西区△2#; 等效连续声级; 2次（昼、夜）/天×2天.

## 表七  验收监测结果

7.1 生产工况分析 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范医疗机构》（HJ794-2016）中验收工况的要求，医疗机构建设项目验收监测应在医疗机构正常营运、营运规模达到设计规模75%以上(含75%)的情况下进行；如果短期内营运规模确实无法达到设计规模75%以上的，验收监测应在医疗机构正常营运工况下进行，记录医院实际营运工况，包括门诊量、急诊量、医务人员数量、住院床位数，以及环保设施运行的负荷等 验收监测期间，医院营运情况稳定，环境保护设施运行正常，项目负荷统计情况见表7-1。 表7-1 监测期间生产负荷情况一览表 监测日期; 类别; 设计量; 实际情况; 负荷. 2024/10/20; 住院床位数(张); 20; 0; 0. 门诊量(人/天); 150; 125; 83.33%. 污水处理设施负荷（m3/d）; 50; 2.9; 5.8%. 2024/10/21; 住院床位数(张); 20; 0; 0. 门诊量(人/天); 150; 127; 84.67%. 污水处理设施负荷（m3/d）; 50; 2.9; 5.8%. 2024/12/5; 住院床位数(张); 20; 0; 0. 门诊量(人/天); 150; 133; 88.67%. 污水处理设施负荷（m3/d）; 50; 3; 6%. 2024/12/6; 住院床位数(张); 20; 0; 0. 门诊量(人/天); 150; 173; 115.3%. 污水处理设施负荷（m3/d）; 50; 3.5; 7%. 7.2验收监测结果及分析 7.2.1废水监测结果及分析 污水总排口监测结果见表7-2。 表7-2 园区污水处理设施排口废水监测结果一览表 检测时间; 检测点位; 检测项目; 检测结果; 标准 限值; 单位; 达标情况. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 平均值. 2024.12.5; 废水总排口（★1#）; pH值; 7.8; 7.8; 7.9; 7.9; 7.8~7.9; 6~9; 无量纲; 达标. 化学需氧量; 62; 67; 67; 69; 66; 250; mg/L; 达标. 氨氮; 29.1; 26.4; 27.6; 29.0; 28.0; 45; mg/L; 达标. 悬浮物; 20; 22; 21; 23; 22; 60; mg/L; 达标. 五日生化需氧量; 21.8; 22.7; 26.0; 22.5; 23.2; 100; mg/L; 达标. 粪大肠菌群; <20; <20; <20; <20; <20; 5000; MPN/L; 达标. 总余氯（接触池出口）; 4.57; 5.12; 4.78; 5.54; 5.00; 2~8; mg/L; 达标. 2023.12.6; pH值; 7.6; 7.7; 7.7; 7.7; 7.6~7.7; 6~9; 无量纲; 达标. 化学需氧量; 53; 51; 59; 55; 54; 250; mg/L; 达标. 氨氮; 41.9; 40.6; 44.8; 44.3; 42.9; 45; mg/L; 达标. 悬浮物; 21; 20; 22; 25; 22; 60; mg/L; 达标. 五日生化需氧量; 16.8; 15.6; 20.0; 17.4; 17.4; 100; mg/L; 达标. 粪大肠菌群; 7.9×102; 1.2×103; 1.1×103; 9.4×102; 1.0×103; 5000; MPN/L; 达标. 总余氯（接触池出口）; 5.50; 5.76; 6.10; 5.63; 5.75; 2~8; mg/L; 达标. 备注：1、当测定结果低于方法检出限时，用“方法检出限”加“L”表示。 2、限值参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”。. 本次验收监测期间，项目污水经污水处理设施处理后水污染物排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理排放标准”标准要求。 7.2.2废气监测结果分析 （1）废气无组织排放 验收监测期间，无组织废气结果见表7-3。 表7-3 无组织排放废气监测结果一览表 检测时间; 检测点位; 检测项目; 检测结果（mg/m3）; 标准 限值（mg/m3）; 达标情况. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 2024.12.5; 污水处理站南侧（○1#）; 氨 （mg/m3）; 0.65; 0.02; 0.01; 0.04; 1.0; 达标. 污水处理站东侧（○2#）; 0.25; 0.02; 0.05; 0.02; 达标. 污水处理站西侧（○3#）; 0.11; 0.03; 0.07; 0.04; 达标. 污水处理站南侧（○1#）; 硫化氢（mg/m3）; 0.001; ND; 0.001; 0.001; 0.03; 达标. 污水处理站东侧（○2#）; 0.001; 0.001; 0.001; 0.001; 达标. 污水处理站西侧（○3#）; 0.001; ND; 0.001; ND; 达标. 污水处理站南侧（○1#）; 臭气浓度 （无量纲）; <10; <10; <10; <10; 10; 达标. 污水处理站东侧（○2#）; <10; <10; <10; <10; 达标. 污水处理站西侧（○3#）; <10; <10; <10; <10; 达标. 2024.12.6; 污水处理站南侧（○1#）; 氨 （mg/m3）; 0.74; 0.01; 0.07; 0.02; 1.0; 达标. 污水处理站东侧（○2#）; 0.10; 0.33; 0.24; 0.02; 达标. 污水处理站西侧（○3#）; 0.02; 0.02; 0.03; 0.04; 达标. 污水处理站南侧（○1#）; 硫化氢（mg/m3）; 0.001; 0.001; 0.001; 0.001; 0.03; 达标. 污水处理站东侧（○2#）; ND; 0.001; ND; ND; 达标. 污水处理站西侧（○3#）; ND; ND; ND; ND; 达标. 污水处理站南侧（○1#）; 臭气浓度 （无量纲）; <10; <10; <10; <10; 10; 达标. 污水处理站东侧（○2#）; <10; <10; <10; <10; 达标. 污水处理站西侧（○3#）; <10; <10; <10; <10; 达标. 备注：1. “ND”表示本次监测结果为“未检出”或低于方法检出限 2.限值参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中排放限值要求。. 表7-4 监测期间气象参数一览表 日期; 点位; 时间; 天气情况; 大气压（kPa）; 温度（℃）; 相对湿度（RH%）; 风向; 风速（m/s）. 2024/12/5; 污水处理站南侧（○1#）; 10:00; 晴; 102.4; 12.1; 53; 北; 1.3. 12:00; 晴; 102.4; 13.5; 57; 北; 1.2. 14:00; 晴; 102.3; 14.5; 61; 北; 1.7. 16:00; 晴; 102.4; 13.4; 55; 北; 1.5. 2024/12/6; 污水处理站南侧（○1#）; 10:00; 晴; 102.5; 12.5; 55; 北; 1.1. 12:00; 晴; 102.4; 12.8; 59; 东北; 1.4. 14:00; 晴; 102.3; 14.3; 60; 东北; 1.3. 16:00; 晴; 102.4; 13.2; 57; 北; 1.5. 表7-3表明，项目无组织废气监测点位污染物浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）排放监控浓度限值要求。 7.2.4厂界噪声监测结果分析 本次验收监测期间，厂界噪声监测结果见表7-5。 表7-5 厂界噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 监测日期; 监测点位; 昼间; 夜间. 监测结果; 标准限值; 达标情况; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 2024.12.5; 厂界东南侧（▲2#）; 57.4; 60; 达标; 48.7; 50; 达标. 厂界东北侧（▲1#）; 55.1; 达标; 46.5; 达标. 厂界西北侧（▲4#）; 53.8; 达标; 46.2; 达标. 厂界西南侧（▲3#）; 57.4; 达标; 46.2; 达标. 2024.12.5; 厂界东南侧（▲2#）; 58.5; 60; 达标; 49.0; 50; 达标. 厂界东北侧（▲1#）; 56.5; 达标; 46.0; 达标. 厂界西北侧（▲4#）; 52.6; 达标; 45.6; 达标. 厂界西南侧（▲3#）; 56.2; 达标; 46.8; 达标. 由表7-8表明，项目厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中2类标准限值要求。 7.2.5敏感点声环境质量现状监测结果分析 本次验收监测期间，具体敏感点声环境噪声监测结果见表7-6。 表7-6 敏感点声环境监测结果一览表 单位：dB（A） 监测日期; 监测点位; 昼间; 夜间. 监测结果; 标准限值; 达标情况; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 2024/10/20; 中铁机械苑小区; 52.6; 60; 达标; 47.7; 50; 达标. 武铁佳苑西区; 53.4; 60; 达标; 46.4; 50; 达标. 2024/10/21; 中铁机械苑小区; 52.8; 60; 达标; 47.5; 50; 达标. 武铁佳苑西区; 53.5; 60; 达标; 46.7; 50; 达标. 本次验收监测敏感点噪声数据引用《洪山区梨园街社区卫生服务中心环境影响报告表》区域环境质量现状噪声现状检测结果，项目于2009年已建设投产，环评期间（2024年10月）医院正常运行，该监测数据满足环保竣工验收敏感点噪声监测需求。由表7-9表明，项目周边环境敏感点（中铁机械苑小区、武铁佳苑西区）的声环境质量现状监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“2类标准”限值要求。 7.3总量控制结果 根据《市生态环境局关于进一步做好建设项目重点污染物排排放总量指标审核和替代有关工作的通知》（武环[2019]50号）的要求，除城镇（乡、村）生活污水处理厂、垃圾处理场（不含垃圾焚烧发电厂）、危险废物和医疗废物处置厂、污水进入城镇污水处理厂的非工业项目（仅限于水污染物指标）等建设项目外，按照法律法规要求需要进行环境影响评价审批并新增重点污染物排放的建设项目，均纳入总量替代工作范围。 本项目为医院，属于非工业项目，项目污水进入二郎庙污水处理厂处理，因此不需设总量控制指标。

## 表八  环境管理检查结果

8.1建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况 项目实施前，进行了该工程的环境影响评价；项目在实施过程中，执行了国家建设项目环境保护“三同时”制度，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 8.2环境保护档案管理情况 该项目建立了较为完善的环保档案管理制度，各类环保档案由专职人员进行管理。 8.3环境保护管理规章制度的建立及执行情况 项目建有环保兼职机构并有环保兼职人员，环保责任制明确，实施环节保护与各类设备的统一管理。环保兼职机构定期对员工进行环境教育和环保技术培训，并制定了危险废物管理制度。 8.4环评批复落实情况 本项目施工期及运营期已按照环评报告及环评批复要求落实了相应的环保措施。

## 表九  验收监测结论及建议

9.1验收监测达标排放情况 （1）废水 本次验收监测期间：项目污水处理站总排口废水中pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总余氯（接触池出口）、粪大肠菌群排放浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”标准要求。 （2）废气 本次验收监测期间：项目无组织废气监测点位污染物浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）排放监控浓度限值要求。 （3）噪声 本次验收监测期间：项目厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中2类标准限值要求。 项目周边环境敏感点（中铁机械苑小区、武铁佳苑西区）的声环境质量现状监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“2类标准”限值要求。 （4）固体废物 固体废弃物主要分为生活垃圾、医疗废物和污水处理站污泥。 生活垃圾定期由环卫部门清运。医疗废物暂存于危险废物贮存设施，定期交由有危废资质单位处理。污水处理站污泥作为危险废物定期交由有危废资质单位处理。 项目危险废物主要包括：感染性废物（HW01 841-001-01）、损伤性废物（HW01 841-002-01）、病理性废物（HW01 841-003-01）、污水处理站污泥（HW01 841-001-01），定期交由有危废资质单位处理（武汉环境投资开发集团有限公司）。 各项固体废物均合理处置不外排，不会对周边环境及敏感点产生影响，符合武汉市环境保护局有关固体废物应实现零排放的规定。 （5）总量控制指标 本项目为医院，属于非工业项目，项目污水进入二郎庙污水处理厂处理，因此不需设总量控制指标。 9.2结论 综上所述，洪山区梨园街社区卫生服务中心落实了环评报告及批复中规定的各项环境保护措施，项目建设性质、规模、地点、生产工艺和主要环境保护设施无重大变更，项目的环境保护设施满足“三同时”要求，项目的主要污染物实现了达标排放。根据《建设项目环境保护验收暂行办法》的相关规定，本项目满足竣工环境保护验收条件。 9.3建议 1、对工作人员进行经常性的环保教育和培训，提高工作人员环保意识和操作技能。 2、加强对环保设施的日常维护运行管理，落实危险废物管理责任制度，完善环境管理台账记录。

## 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：武汉武昌医院                  填表人（签字）：                        项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 梨园街社区卫生服务中心 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2410-420111-04-05-886098 |  |  |  | 建设地点 |  |  | 武汉市洪山区徐东大街35号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 84基层医疗卫生服务 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建；□改扩建；□技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  | E114°20′59.79″，N 30°35′15.72″ |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 20张床位 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 20张床位 |  |  |  | 环评单位 |  |  | 武汉智汇元环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 武汉市生态环境局洪山区分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 武环洪山审[2024]33号 |  |  |  | 环评文件类型 |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2009年2月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2009年7月 |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  | 2024年11月20日 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 湖北澈之泉环保科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 湖北澈之泉环保科技有限公司 |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 武汉智汇元环保科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 武汉智惠国测检测科技有限公司 |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 400 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 10 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 400 |  |  |  |  |  | 实际环保总投资（万元） |  |  | 11.4 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 2.85 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 6.9 | 废气治理（万元） |  |  | 1.2 |  | 噪声治理（万元） |  | 1.5 | 固体废物治理（万元） |  |  | 1.8 | 绿化及生态（万元） |  |  | / |  | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 0 |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 0 |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 2400h |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 武汉武昌医院 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 12420100615401468D |  |  | 验收 时间 | 2024年12月5、6日 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目祥填） | 污染物 |  | 原有排放量 （1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） |  | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水 |  | / |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |
|  | 化学需氧量 |  | / |  | 66 | 250 |  | / |  | / |  |  | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |
|  | 氨氮 |  | / |  | 28 | 45 |  | / |  | / |  |  | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |
|  | 石油类 |  | / |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |
|  | 废气 |  | / |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |
|  | 二氧化硫 |  | / |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |
|  | 颗粒物 |  | / |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |
|  | 氮氧化物 |  | / |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |
|  | 工业固体废物 |  | / |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量-万吨/年；废气排放量-万吨/年；工业固体废物排放量-万吨/年；水污染物排放浓度-毫克/升。